БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦМК Протокол №1 от «30» августа2021г. Председатель ЦМК _____/ Л.И. Зенкина / | УТВЕРЖДАЮ Директор БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» ________________Н.А. Коробецкий «30» августа 2021г. |
| --- | --- |

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»____________________________________

(название)

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства____________

(код, название)

Базовая подготовка

Очная форма обучения

Орел

Содержание

| 1. | Общие положения | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Результаты освоения модуля, подлежащие проверке | 5 |
| 3. | Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля | 12 |
| 4. | Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и (или) производственной практике | 66 |
| 5. | Контрольно-оценочные материалы для экзамена | 105 |

1 Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

- Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 1

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания 1 семестр/триместр |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК .03.01. | -/-/-/-/- | Устный опрос, тестирование, решение производственных ситуаций. |
| МДК 03.02 | /-/-/-/-/- | Устный опрос, тестирование, решение производственных ситуаций. |
| УП | Д/зачет | Выполнение задания согласно инструкционно -технологической карты и методического указания, решение производственных ситуаций. |
| ПП | Д/зачет | Выполнение задания согласно инструкционно -технологической карты и методического указания, решение производственных ситуаций. |
| ПМ | Экзамен |  |

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

2.1. Профессиональные и общие компетенции, практический опыт, знания, умения

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Таблица 2

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК.3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники | В соответствии с требованиями произвести техническое обслуживание за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники |
| ПК.3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники | В соответствии с требованиями произвести умение навыков выполнения эксплуатации и диагностики технического обслуживания и капитального ремонта электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники |
| ПК.3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники | В соответствии с требованиями произвести надзор и контроль за электрооборудованием и автоматизированными системами сельскохозяйственной техники |
| ПК.3.4.Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельскохозпроизводства. | В соответствии с требованиями участвовать в проведении испытаний электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |

Таблица 3

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | демонстрация интереса к будущей профессии |
| ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Организация выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки электрооборудования, электроустановок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; оценка эффективности и качества выполнения; |
| ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области подготовки электрооборудования, электроустановок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; |
| ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные |
| ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в управлении работами электрооборудования, электроустановок сельскохозяйственного предприятия |
| ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |
| ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | самоанализ и коррекция результатов собственной работы |
| ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |
| ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | анализ инноваций в области подготовки электрооборудования, электроустановок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц; |

Таблица 4

| Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК.3.1. -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР1-ЛР17. ПК.3.2. -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР1-ЛР17. ПК.3.3. -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР1-ЛР17. ПК.3.4. -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР1-ЛР17. | В соответствии с требованиями произвести надзор, контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии. Уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, при этом осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. В соответствии с требованиями произвести умение навыков выполнения эксплуатации и диагностики технического обслуживания и капитального ремонта электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии. Уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, при этом осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. В соответствии с требованиями произвести демонстрацию технического обслуживания электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии. Уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, при этом осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. В соответствии с требованиями участвовать в проведении испытаний электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии, уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, при этом осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. |

Таблица 5

Практический опыт, умения, знания

| Иметь практический опыт (ПО): |  |
| --- | --- |
|  | Показатели оценки результата |
| ПО 1 – эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в сельско-хозяйственном производстве | Доступность эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в сельско-хозяйственном производстве |

| Уметь: |  |
| --- | --- |
|  | Показатели оценки результата |
| У 1 – использовать электрические машины и аппараты | Правильность– использования электрических машин и аппараты |
| У 2- использовать средства автоматики | Правильность– использования средств автоматики |
| У3-проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий | Обоснованно проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий |
| У 4 – осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнологических установок | Ясность, доступность в осуществлении надзора и контроля за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнологических установок |
| У-5 – осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства | Ясность, понимания осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства |

| Знать: |  |
| --- | --- |
|  | Показатели оценки результата |
| З 1 –назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения | Понимания назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения |
| З 2- элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и оценки их надежности и техникоэкономической эффективности | Владение элементами системы автоматики и телемеханики, методами анализа и оценки их надежности и техникоэкономической эффективности |
| З 3 – систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства | Формулировать систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства |

| ЛР 1. | Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |
| --- | --- |
| ЛР 2. | Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |
| ЛР 3. | Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих |
| ЛР 4. | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 5. | Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России |
| ЛР 6. | Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях |
| ЛР 7. | Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |
| ЛР 8. | Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства |
| ЛР 9. | Соблюдающий и пропагандир ующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |
| ЛР 10. | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |
| ЛР 11. | Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры |
| ЛР 12. | Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания |
| ЛР 13. | Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности |
| ЛР 14. | Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |
| ЛР 15. | Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |
| ЛР 16. | Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности |
| ЛР 17. | Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии |

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 03.01

Задание 1:

Проверяемые результаты обучения: ПК.3.1.ПК 3.2 -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР-1-ЛР-17.

Выберите один правильный  ответ  из четырех,

букву правильного ответа напишите так как в задании,

отведенное время 10 минут.

Текст задания:

Т Е С Т

проверки уровня знаний

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.01. «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий»

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

1 вариант

1. Система ППРЭ с.х. – это:

А) Совокупность организационных и технических мероприятий по надзору за электрооборудованием;

В) План капитальных ремонтов;

С) График прохождения поверки приборов;

Д) График потребления электроэнергии.

2. Техническое обслуживание – это:

А) Визуальный осмотр электроустановки;

В) Комплекс работ для поддержания исправности и работоспособности электрооборудования;

С) Капитальный ремонт;

Д) Текущий ремонт.

3. Текущий ремонт – это:

А) Основной вид профилактического ремонта;

В) Межремонтное обслуживание;

С) Капитальное обслуживание;

Д) Осмотр электроустановки.

4. Исправность – это:

А) Состояние объекта, при котором он соответствует нормотехнической документации;

В) Соответствует всем параметрам;

С) Не соответствует хотя бы одному параметру;

Д) Не соответствует хотя бы двум параметрам.

5. Профилактические испытания проводят:

А) В процессе ремонта;

В) В процессе эксплуатации;

С) После капитального ремонта;

Д) При сдаче в ремонт.

6. Браковочные испытания проводят:

А) В процессе ремонта;

В) В процессе эксплуатации;

С) После капитального ремонта;

Д) При сдаче в ремонт.

7. Контрольные испытания проводят:

А) В процессе ремонта;

В) В процессе эксплуатации;

С) После капитального ремонта;

Д) При сдаче в ремонт.

8. Мегаометр предназначен для измерения:

А) Тока;

В) Напряжения;

С) Сопротивления изоляции электроустановок;

Д) Сопротивления контура заземления.

9. Прибор МС-0,8 предназначен для измерения:

А) Сопротивления контура заземления;

В) Напряжения;

С) Тока;

Д) Мощности.

10. Установка АИИ-70 предназначена для испытания электрооборудования:

А) Повышенным напряжением;

В) Пониженным напряжением;

С) Измерение мощности;

Д) Измерение напряжения

Т Е С Т

проверки уровня знаний

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.01. «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий»

специальность  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

2 вариант

1. Приемо-сдаточные испытания электродвигателей проводятся:

А) После капитального ремонта;

В) Текущего ремонта;

С) В процессе эксплуатации;

Д) Перед вводом в эксплуатацию.

2. Определение начала и концов фаз производится для того, чтобы:

А) Не включить фазы встречно;

В) Не попутать начала и конца фаз;

С) Не изменить дозировку;

Д) Не снизить КПД  электродвигателя.

3. Сопротивление изоляции электродвигателя должно быть не менее:

А) 0,5 МОм;

В) 2 Мом;

С) 3Мом;

Д) 4Мом.

4. Защита электродвигателя от перегрева осуществляется при помощи:

А) вольтметра;

В) Теплового реле;

С) Плавкой вставки;

Д) Омметра.

5. Защита электродвигателей от К.З. осуществляется при помощи:

А) Тепловое реле;

В) Амперметра;

С) Вольтметра;

Д) Автоматического выключателя.

6. Защита электродвигателя от перегрева осуществляется при помощи:

А) УВТЗ;

В) Амперметра;

С) Вольтметра;

Д) Ваттметра.

7. Защита электродвигателя от неполнофазного режима осуществляется при помощи защит:

А) ФУЗ-М;

В) Тепловое реле;

С) Магнитный пускатель;

Д) Автоматический выключатель.

8. Техническое обслуживание – это:

А) Визуальный осмотр электроустановки;

В) Комплекс работ для поддержания исправности и работоспособности электрооборудования;

С) Капитальный ремонт;

Д) Текущий ремонт.

9. Текущий ремонт – это:

А) Основной вид профилактического ремонта;

В) Межремонтное обслуживание;

С) Капитальное обслуживание;

Д) Осмотр электроустановки.

10. Исправность – это:

А) Состояние объекта, при котором он соответствует нормотехнической документации;

В) Соответствует всем параметрам;

С) Не соответствует хотя бы одному параметру;

Д) Не соответствует хотя бы двум параметрам.

Ключ  1 варианта

МДК 03.01. «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий»

| 1 | а |
| --- | --- |
| 2 | в |
| 3 | а |
| 4 | а |
| 5 | в |
| 6 | д |
| 7 | с |
| 8 | с |
| 9 | а |
| 10 | а |

Ключ   2  варианта

МДК 03.01. «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий»

| 1 | а |
| --- | --- |
| 2 | в |
| 3 | а |
| 4 | В |
| 5 | Д |
| 6 | А |
| 7 | А |
| 8 | В |
| 9 | а |
| 10 | а |

Критерии оценки:

критерии оценки знаний студентов

при проведении тестового опроса

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК.03.01. «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий»

| 10 вопросов | Кол-во правильных ответов |
| --- | --- |
| Отметка «5» | 9-10 |
| «4» | 6-8 |
| «3» | 4-5 |
| «2» | 1-3 |

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _1_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.01. «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1; ПК 3. 2;    ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Измерение сопротивления изоляции электроустановок мегомметром.

Наименование работы: «Измерение сопротивления изоляции электроустановок мегомметром».

Цель работы: Освоить методику измерения сопротивления изоляции электроустановок мегомметром.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать принцип  устройства и работу мегомметра,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз измерений мегомметром. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для  мегомметра?

2.Как измерить сопротивление изоляции обмоток трансформатора?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _2_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.01. «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1; ПК 3. 2;   ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8:  ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Проверка электродвигателей перед вводом в эксплуатацию.

Наименование работы: «Проверка электродвигателей перед вводом в эксплуатацию».

Цель работы: Освоить методику проверки электродвигателей перед вводом в эксплуатацию.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать принцип  устройства и работу мегомметра,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз измерений мегомметром. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для электрооборудования передвижных зерноочистительных установок?

2.Указать последовательность включения схемы передвижных зерноочистительных установок?

3. Какие испытания электрооборудования передвижных зерноочистительных установок проводят после текущего ремонта?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _3_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.01. «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1; ПК 3. 2;    ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Эксплуатация внутренних электропроводок  и электроустановок специального назначения.

Наименование работы: «Определение и устранение неисправностей внутренних электропроводок ».

Цель работы: Освоить методику определение и устранение неисправностей внутренних электропроводок.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать определение и устранение неисправностей внутренних электропроводок,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз измерений мегомметром. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для внутренних электропроводок?

2.Указать последовательностьобслуживания внутренних электропроводок?

3. Каким испытаниям подвергают внутренние электропроводки после текущего ремонта?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _4_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.01. «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1; ПК 3. 2;    ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8:  ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Эксплуатация пусковой, защитной,  аппаратуры.

Наименование работы: «Исследование характеристик пусковой, защитной  и регулирующей аппаратуры».

Цель работы: Освоить методику определение и устранение неисправностей внутренних электропроводок.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать определение неисправностей пусковой, защитной  и регулирующей аппаратуры,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – пусковой, защитной  и регулирующей аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для пусковой, защитной  и регулирующей аппаратуры?

2.Указать последовательностьобслуживания пусковой, защитной  и регулирующей аппаратуры?

3. Каким испытаниям подвергается  пусковая, защитная  и регулирующая аппаратуры после текущего ремонта?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _5_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.01. «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1; ПК 3. 2;    ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8:  ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Эксплуатация пусковой, защитной,  аппаратуры.

Наименование работы: «Выполнение настройки защитной аппаратуры».

Цель работы: Освоить методику выполнения настройки защитной аппаратуры.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение настройки защитной аппаратуры,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Выполнение настройки защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для пусковой, защитной  и регулирующей аппаратуры?

2.Указать последовательностьобслуживания пусковой, защитной  и регулирующей аппаратуры?

3. Каким испытаниям подвергается  пусковая, защитная  и регулирующая аппаратуры после текущего ремонта?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _6_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.01. «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1; ПК 3. 2;    ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8:  ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Эксплуатация средств автоматизации.

Наименование работы: «Проведение диагностики отдельных элементов средств автоматизации».

Цель работы: Освоить методику проведение диагностики отдельных элементов средств автоматизации.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение проведения диагностики отдельных элементов средств автоматизации,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проведение диагностики отдельных элементов средств автоматизации. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для отдельных элементов средств автоматизации?

2.Указать последовательностьобслуживания отдельных элементов средств автоматизации?

3. Каким испытаниям подвергается  отдельные элементы средств автоматизации?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _7_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.01. «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1; ПК 3. 2;    ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Ремонт электродвигателей.

Наименование работы: «Проведение  дифектации электродвигателя, подлежащего ремонту».

Цель работы: Освоить методику проведение дифектации электродвигателя, подлежащего ремонту.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение проведения дефектации электродвигателя, подлежащего ремонту,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проведения дифектации электродвигателя, подлежащего ремонту. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для электродвигателей?

2.Указать последовательность обслуживания электродвигателей?

3. Каким испытаниям подвергается  электродвигатели?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _8_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.01. «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1; ПК 3. 2;    ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Ремонт осветительных и облучательных установок в сельскохозяйственном производстве.

Наименование работы: «Устранение неисправностей, возникающих при работе осветительных и облучательных электроустановок ».

Цель работы: Освоить методику устранения неисправностей, возникающих при работе осветительных и облучательных электроустановок.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение устранения неисправностей, возникающих при работе осветительных и облучательных электроустановок,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Устранение неисправностей, возникающих при работе осветительных и облучательных электроустановок. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для осветительных и облучательных электроустановок?

2.Указать последовательностьобслуживания осветительных и облучательных электроустановок?

3. Каким испытаниям подвергается  осветительных и облучательных электроустановок?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _9_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.01. «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1; ПК 3. 2;    ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Ремонт электрических нагревательных установок.

Наименование работы: «Устранение неисправностей в электрических нагревательных установках ».

Цель работы: Освоить методику устранения неисправностей  в электрических нагревательных установках.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение устранения неисправностей в электрических нагревательных установках,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Устранение неисправностей, возникающих в электрических нагревательных установках. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для  электрических нагревательных установок?

2.Указать последовательностьобслуживания в электрических нагревательных установках?

3. Каким испытаниям подвергаются   электрические нагревательные установки?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _10_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.01. «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1; ПК 3. 2;    ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Ремонт внутренних электропроводок и электроустановок специального назначения.

Наименование работы: «Проведение ремонта внутренних электропроводок, замена поврежденных участков проводки ».

Цель работы: Освоить методику проведения ремонта внутренних электропроводок, замена поврежденных участков проводки.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение проведения ремонта внутренних электропроводок, замена поврежденных участков проводки,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проведение ремонта внутренних электропроводок, замена поврежденных участков проводки. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для  внутренних электропроводок?

2.Указать последовательностьобслуживания внутренних электропроводок?

3. Каким испытаниям подвергаются   внутренние электропроводки?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _11_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.01. «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1; ПК 3. 2;    ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Ремонт пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры.

Наименование работы: «Проведение ремонта пусковой, защитной аппаратуры ».

Цель работы: Освоить методику проведения ремонта пусковой, защитной аппаратуры.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение проведения ремонта пусковой, защитной аппаратуры,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проведение ремонта пусковой, защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для  магнитного пускателя, автоматического выключателя, тепловых реле?

2.Указать последовательностьобслуживания для  магнитного пускателя, автоматического выключателя, тепловых реле?

3. Каким испытаниям подвергаются  магнитные пускатели, автоматические выключатели, тепловые реле?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _12_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.01. «Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1; ПК 3. 2;    ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Ремонт пусковой, защитной, регулирующей аппаратуры.

Наименование работы: «Настройка пусковой, защитной аппаратуры ».

Цель работы: Освоить методику проведения настройки пусковой, защитной аппаратуры.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение проведения настройки пусковой, защитной аппаратуры,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Настройка пусковой, защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для  контактора, автоматического выключателя, тепловых реле?

2.Указать последовательностьобслуживания для  магнитного пускателя, автоматического выключателя, тепловых реле?

3. Каким испытаниям подвергаются  магнитные пускатели, автоматические выключатели, тепловые реле?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

3.2 Типовые задания для оценки освоения МДК 03.02:

Задание 1:

Проверяемые результаты обучения: ПК.3.3.ПК 3.4 -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР-1-ЛР-17.

Выберите один правильный  ответ  из четырех,

букву правильного ответа напишите так как в задании,

отведенное время 20 минут.

Текст задания:

Т Е С Т

проверки уровня знаний

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

специальность   «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

1 вариант

1. Наивысшей степенью автоматизации считается:

А) 1 степень;

В) 2 степень;

С) 3 степень;

Д) 4 степень.

2. РЭС устанавливаются на объектах по категории электроснабжения:

А) 1;

В) 2;

С) 3;

Д) 4.

3. Дневной осмотр ВЛ проводят:

А) 1 раз в месяц;

В) 1 раз в год;

С) 1 раз в 3 года;

Д) 1 раз в 6 лет.

4. Ночной осмотр ВЛ проводят:

А) 1 раз в год;

В) По мере необходимости;

С) 1 раз в 5 лет;

Д) 1 раз в 6 лет.

5. Контрольный осмотр ВЛ проводит электромонтер:

А) С 2 группой допуска;

В) С 3 группой допуска;

С) С 1 группой допуска;

Д) ИТР.

6. Верховой осмотр ВЛ проводят:

А) 1 раз в год;

В) 2 раза в год;

С) 1 раз в 5 лет;

Д) 1 раз в 6 лет.

7. Кабельную линию прокладывают в земле на глубине не менее:

А) 0,7 м;

В) 2 м;

С) 3 м;

Д) 4 м.

8. Внеочередной обход трассы КЛ проводят:

А) Летом;

В) Ежемесячно;

С) Весной во время ледохода;

Д) Зимой.

9. Метод колебательного разряда при определении повреждения КЛ предназначен:

А) Для выявления зоны повреждения;

В) Места нахождения КЛ;

С) Для определения обрыва фазы;

Д) Для определения места обрыва КЛ.

10. Приемо-сдаточные испытания электродвигателей проводятся:

А) После капитального ремонта;

В) Текущего ремонта;

С) В процессе эксплуатации;

Д) Перед вводом в эксплуатацию.

11. Определение начала и концов фаз производится для того, чтобы:

А) Не включить фазы встречно;

В) Не попутать начала и конца фаз;

С) Не изменить дозировку;

Д) Не снизить КПД  электродвигателя.

12. Сопротивление изоляции электродвигателя должно быть не менее:

А) 0,5 МОм;

В) 2 Мом;

С) 3Мом;

Д) 4Мом.

13. Защита электродвигателя от перегрева осуществляется при помощи:

А) вольтметра;

В) Теплового реле;

С) Плавкой вставки;

Д) Омметра.

14. Защита электродвигателей от К.З. осуществляется при помощи:

А) Тепловое реле;

В) Амперметра;

С) Вольтметра;

Д) Автоматического выключателя.

15. Защита электродвигателя от перегрева осуществляется при помощи:

А) УВТЗ;

В) Амперметра;

С) Вольтметра;

Д) Ваттметра.

16. Защита электродвигателя от неполнофазного режима осуществляется при помощи защит:

А) ФУЗ-М;

В) Тепловое реле;

С) Магнитный пускатель;

Д) Автоматический выключатель.

17. Коэффициент абсорбции  у сухой изоляции электродвигателей должен быть не более:

А) 1;

В) 1,3;

С) 2;

Д) 4.

18. Периодичность текущих ремонтов электродвигателей в сухих помещениях:

А) 1 раз в 24 месяца;

В) 36 месяцев;

С) 42 месяца;

Д) 50 месяцев.

19. Периодичность текущих ремонтов электродвигателей в пыльных помещениях:

А) 1 раз в 18 месяцев;

В) В 24 месяца;

С) 36 месяцев;

Д) 42 месяца.

20. Периодичность текущих ремонтов электродвигателей на открытом воздухе:

А) 1 раз в 12 месяцев;

В) 18 месяцев;

С) 24 месяца;

Д) 36 месяцев.

Т Е С Т

проверки уровня знаний

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

специальность   «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

2 вариант

1. Текущий ремонт трансформатора 10/0,4 выполняют не реже:

А) 1 раза в 3 года;

В) 1 раза в 4 года;

С) 1 раза в 5 лет;

Д) 1 раза в 6 лет.

2. Капитальный ремонт трансформатора 10/0,4 проводят через:

А) 5 лет;

В) 6 лет;

С) 7 лет;

Д) 8 лет.

3. В процессе капитального ремонта трансформатора проводят:

А) Типовые испытания;

В) Пооперационные испытания;

С) Контрольные испытания;

Д) Приемо-сдаточные испытания.

4. После капитального ремонта трансформатора проводят:

А) Типовые испытания;

В) Пооперационные испытания;

С) Контрольные испытания;

Д) Приемо-сдаточные испытания.

5. У силовых трансформаторов существует группа соединения обмоток:

А) 5;

В) 7;

С) 9;

Д) 12.

6. У резервных электростанций существуют:

А) Одна степень автоматизации;

В) Три степени автоматизации;

С) Четыре степени автоматизации;

Д) Пять степеней автоматизации.

7. Наивысшей степенью автоматизации считается:

А) 1 степень;

В) 2 степень;

С) 3 степень;

Д) 4 степень.

8. РЭС устанавливаются на объектах по категории электроснабжения:

А) 1;

В) 2;

С) 3;

Д) 4.

9. Дневной осмотр ВЛ проводят:

А) 1 раз в месяц;

В) 1 раз в год;

С) 1 раз в 3 года;

Д) 1 раз в 6 лет.

10. Ночной осмотр ВЛ проводят:

А) 1 раз в год;

В) По мере необходимости;

С) 1 раз в 5 лет;

Д) 1 раз в 6 лет.

11. Контрольный осмотр ВЛ проводит электромонтер:

А) С 2 группой допуска;

В) С 3 группой допуска;

С) С 1 группой допуска;

Д) ИТР.

12. Верховой осмотр ВЛ проводят:

А) 1 раз в год;

В) 2 раза в год;

С) 1 раз в 5 лет;

Д) 1 раз в 6 лет.

13. Кабельную линию прокладывают в земле на глубине не менее:

А) 0,7 м;

В) 2 м;

С) 3 м;

Д) 4 м.

14. Внеочередной обход трассы КЛ проводят:

А) Летом;

В) Ежемесячно;

С) Весной во время ледохода;

Д) Зимой.

15. Метод колебательного разряда при определении повреждения КЛ предназначен:

А) Для выявления зоны повреждения;

В) Места нахождения КЛ;

С) Для определения обрыва фазы;

Д) Для определения места обрыва КЛ.

16. Приемо-сдаточные испытания электродвигателей проводятся:

А) После капитального ремонта;

В) Текущего ремонта;

С) В процессе эксплуатации;

Д) Перед вводом в эксплуатацию.

17. Определение начала и концов фаз производится для того, чтобы:

А) Не включить фазы встречно;

В) Не попутать начала и конца фаз;

С) Не изменить дозировку;

Д) Не снизить КПД  электродвигателя.

18. Сопротивление изоляции электродвигателя должно быть не менее:

А) 0,5 МОм;

В) 2 Мом;

С) 3Мом;

Д) 4Мом.

19. Защита электродвигателя от перегрева осуществляется при помощи:

А) вольтметра;

В) Теплового реле;

С) Плавкой вставки;

Д) Омметра.

20. Защита электродвигателей от К.З. осуществляется при помощи:

А) Тепловое реле;

В) Амперметра;

С) Вольтметра;

Д) Автоматического выключателя.

Ключ  1 варианта

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

|  | С |
| --- | --- |
|  | А |
|  | А |
|  | В |
|  | Д |
|  | Д |
|  | А |
|  | С |
|  | А |
|  | Д |
|  | А |
|  | А |
|  | В |
|  | Д |
|  | А |
|  | А |
|  | В |
|  | А |
|  | А |
|  | А |

Ключ  2 варианта

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

|  | А |
| --- | --- |
|  | В |
|  | В |
|  | С |
|  | Д |
|  | В |
|  | С |
|  | А |
|  | А |
|  | В |
|  | Д |
|  | Д |
|  | А |
|  | С |
|  | А |
|  | Д |
|  | А |
|  | А |
|  | В |
|  | Д |

критерии оценки знаний студентов

при проведении тестового опроса

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК.03.02. Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем  сельскохозяйственной техники

| 20 вопросов | Кол-во правильных ответов |
| --- | --- |
| Отметка «5» | 19-20 |
| «4» | 16-18 |
| «3» | 11-15 |
| «2» | 8-10 |

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _1_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.3; ПК 3. 4;    ОК 1- ОК 8:  ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Техническое обслуживание и эксплуатация силовых трансформаторов.

Наименование работы: «Проведение  дефектации трансформатора перед ремонтом и его послеремонтные испытания  ».

Цель работы: Освоить методику проведения  дефектации трансформатора перед ремонтом и его послеремонтные испытания  .

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение проведения  дефектации трансформатора перед ремонтом и его послеремонтные испытания  ,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – проведения  дефектации трансформатора перед ремонтом и его послеремонтные испытания  . 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для  силовых трансформаторов?

2.Указать последовательностьобслуживания силовых трансформаторов?

3. Каким испытаниям подвергаются  силовые трансформаторы?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _2_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.3; ПК 3. 4;    ОК 1- ОК 8:  ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Техническое обслуживание и эксплуатация воздушных и кабельных линий напряжением до 1000В.

Наименование работы: «Периодические и внеочередные осмотры линий  ».

Цель работы: Освоить методику проведения периодических  и внеочередных осмотров линий  .

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение проведения  периодических  и внеочередных осмотров линий,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – проведения  периодических  и внеочередных осмотров линий. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для  воздушных и кабельных линий?

2.Указать последовательностьобслуживания воздушных и кабельных линий?

3. Каким испытаниям подвергаются  воздушных и кабельных линий?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _3_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.3; ПК 3. 4;    ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Ремонт силовых трансформаторов.

Наименование работы: «Проверка и испытание силового трансформатора при вводе его в эксплуатацию; испытание трансформаторного масла ».

Цель работы: Освоить методику проведения проверки и испытания силового трансформатора при вводе его в эксплуатацию; испытания трансформаторного масла.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение проверки и испытания силового трансформатора при вводе его в эксплуатацию; испытания трансформаторного масла,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проверки и испытания силового трансформатора при вводе его в эксплуатацию; испытания трансформаторного масла. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие существуют способы регенерации трансформаторного масла?

2.Указать последовательностьобслуживания трансформатора?

3. Порядок замены трансформаторного масла?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _4_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.3; ПК 3. 4;    ОК 1- ОК 8:  ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Ремонт силовых трансформаторов.

Наименование работы: «Определение степени увлажненности изоляции  силовых трансформаторов различными методами ».

Цель работы: Освоить методику проведения определения степени увлажненности изоляции  силовых трансформаторов различными методами.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение  определения степени увлажненности изоляции  силовых трансформаторов, различными методами,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проверки определения степени увлажненности изоляции  силовых трансформаторов, различными методами. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие существуют способы определения степени увлажненности изоляции  силовых трансформаторов?

2.Указать последовательность определения степени увлажненности изоляции  силовых трансформаторов?

3.  Описать порядок измерения изоляции с помощью мегаомметра?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _5_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.3; ПК 3. 4;    ОК 1- ОК 8:  ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Капитальный ремонт воздушных линий.

Наименование работы: «Проведение испытаний воздушных и кабельных линий».

Цель работы: Освоить методику проведения испытаний воздушных  линий.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение  проведения испытаний воздушных  линий,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проведения испытаний воздушных  линий. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для  воздушных  линий?

2.Указать последовательностьобслуживания воздушных  линий?

3. Каким испытаниям подвергаются  воздушных  линий?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _6_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.3; ПК 3. 4;    ОК 1- ОК 8:  ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Капитальный ремонт воздушных линий.

Наименование работы: «Проведение испытаний воздушных и кабельных линий».

Цель работы: Освоить методику проведения испытаний  кабельных линий.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение  проведения испытаний  кабельных линий,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проведения испытаний  кабельных линий. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для   кабельных линий?

2.Указать последовательностьобслуживания  кабельных линий?

3. Каким испытаниям подвергаются   кабельные  линии?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _7_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.3; ПК 3. 4;    ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотракторного электрооборудования.

Наименование работы: «Определение неисправностей автотракторного электрооборудования».

Цель работы: Освоить методику определения неисправностей автотракторного электрооборудования.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение  определения неисправностей автотракторного электрооборудования,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Определения неисправностей автотракторного электрооборудования. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для   автотракторного электрооборудования?

2.Указать последовательностьобслуживания  автотракторного электрооборудования?

3. Каким испытаниям подвергаются   автотракторное  электрооборудование?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ЛПЗ № _8_

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

МДК 03.02. «Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.3; ПК 3. 4;    ОК 1- ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 2 часа

Тема: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотракторного электрооборудования.

Наименование работы: «Проведение ремонта и испытаний автотракторного электрооборудования».

Цель работы: Освоить методику проведения ремонта и испытаний автотракторного электрооборудования.

Приобретаемые умения и знания на ЛПЗ:

Уметь - осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и электротехнических установок

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать - систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонт и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

-основные вопросы организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электрооборудования  и средств автоматизации.

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, мегомметр, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. Знать выполнение  проведения ремонта и испытаний автотракторного электрооборудования,  3–Составить ведомость технического обслуживания и сроки ее проведения. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р. составить график  5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Проведение ремонта и испытаний автотракторного электрооборудования. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие неисправности характерны для   генератора?

2.Указать последовательностьобслуживания  аккумуляторной батареи?

3. Каким испытаниям подвергаются  генератор ?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и (или) производственной практике

4.1. Общие положения

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений.

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессиональному модулю

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № _1_

по УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1; ПК 3. 2;  ПК 3.3 ПК3.4;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 6: ОК 7: ОК 8: ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 6 часов

Тема: Техническое обслуживание и ремонт пусковой и защитной аппаратуры.

Наименование работы: « Т.О. и ремонт  пусковой и защитной аппаратуры»

Цель работы: Изучение эксплуатации, объемов и сроков технического обслуживыания и ремонта пусковой и защитной аппаратуры.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

Уметь :

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать:

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства аппаратуры по типовому проекту. 3. – Вычертить схемы аппаратуры и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз пусковой и защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Перечислить пусковую и защитную аппаратуру?

2. Знать определение и принцип действия магнитного пускателя?

3. Знать определение и принцип действия автоматического выключателя?

4. Знать определение и принцип действия теплового реле?

5. Знать определение и принцип действия контактора?

6. Знать определение и принцип действия высоковольтного выключателя?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

на выполнение ПР № 2

по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ

Специальность: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1; ПК 3. 2;  ПК 3.3 ПК3.4;  ОК 1: ОК 2: ОК 3: ОК 4: ОК 5: ОК 6: ОК 7: ОК 8:  ЛР1-ЛР17.

Время выполнения задания: 6 часов

Тема: Техническое обслуживание и ремонт пусковой и защитной аппаратуры.

Наименование работы: «Техническое обслуживание и ремонт защиты ФУЗ-М от обрыва фазы».

Цель работы: Закрепить теоретические знания,освоить методику настройки  защитной аппаратуры типа ФУЗ-М от обрыва фазы.

Приобретаемые умения и навыки на практике:

Уметь – использовать электрические машины и аппараты;

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем технологических процессов, систем автоматического управления электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства

Знать – назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока,

трансформаторов, асинхронных машин и машин специального назначения;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности  электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства

Оснащенность рабочего места:  Задание на работу, методические указания, приборы и аппараты, электрический  инструмент, материалы, провода.

Техника безопасности при выполнении работы: 1. Выполнять требования ТБ согласно  инструкции по ТБ находящейся  в  лаборатории.

2. Инструмент использовать только исправный и  по назначению.

3. Рабочее место держать в чистоте.

Литература: Основная литература  1 – Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Москва издательский центр «Академия» 2019г. 2 – Пястолов А.А. Практикум по технологии   монтажа и ремонта    электрооборудования. – М.:  Агропромиздат,  2019г.

3 – Методические указания для выполнения практических заданий и работ.

4- Воробьев В.А. «Эксплуатация и ремонт электрооборудования » Москва «Колос» 2019г.

Дополнительная литература 1 – Гордон С.В. Монтаж сельских  электроустановок. – М.:  2011г.

Последовательность выполнения  работы: 1. – Ознакомиться  с  заданием  и  методическими  указаниями  к  работе.   2. – Знать принцип  устройства аппаратуры по типовому проекту. 3. – Вычертить схемы защиты и их соединения в схеме. 4. – определить объемы и сроки Т.О и Т.Р составить график5. – Составить отчет о работе.

Содержание отчета:   1. – Наименование работы.  2. – Цель работы. 3. – Задание на работу. 4. – Паспортные и технические данные установок и приборов.  5. – Схема – эскиз  защитной аппаратуры. 6. Описание технологии выполнения работы  7. –Протоколы измерений и испытаний, графики . 8. – Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какие преимущества устройства ФУЗ-М по сравнению с тепловым реле, УВТЗ, при защите электродвигателя от перегрузок?

2. Как влияет температура окружающей среды на время срабатывания защиты ФУЗ-М при перегрузках?

Преподаватель ________________  Л.И.Зенкина

Рассмотрено и  утверждено

на заседании ЦМК

Электротехнических дисциплин

и профессиональных модулей

Протокол № ____ от «____» _______ 20___

Председатель ЦМК_____________/Л.И. Зенкина/

Таблица 6

| Иметь практический опыт | Виды и объем работ на учебной практике, требования к их выполнению и/ или условия выполнения | Документ, подтверждающий качество выполнения работ по учебной практике |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Осуществлять эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт пусковой и защитной аппаратуры | 1. Эксплуатация, объемы и сроки ТО и ТР пусковой и защитной аппаратуры. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики, |
| Проводить диагностирование неисправностей при разборке автоматических выключателей, тепловых реле | 2. Разборка и выявление неисправностей автоматических выключателей, тепловых реле. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| Проводить диагностирование неисправностей при разборке магнитных пускателей, УВТЗ. | 3. Разборка и выявление неисправностей магнитных пускателей, УВТЗ. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ проводить послеремонтные испытания и настройку пусковой и защитной аппаратуры на стенде МИИСП | 4. После ремонтные испытания и настройка пусковой и защитной аппаратуры на стенде МИИСП | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| Осуществляя эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонте защиты ФУЗ-М от обрыва фазы | 5. ТО и ремонт защиты ФУЗ-М от обрыва фазы. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ проводить техническое обслуживание внутренних электропроводок | 6. ТО внутренних электропроводок | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ проводить техническое обслуживание и ремонт электромашин. | 7. ТО и ремонт электромашин | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ осуществить определение неисправностей и составление ведомости дефектов асинхронных электродвигателей | 8. Определение неисправностей и составление ведомости дефектов асинхронных электродвигателей | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| Осуществить проверку асинхронных электродвигателей перед вводом в эксплуатацию | 9. Проверка асинхронных электродвигателей перед вводом в эксплуатацию | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести сушку асинхронных электродвигателей | 10. Сушка асинхронных электродвигателей | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести испытания асинхронных электродвигателей с фазным ротором после капитального ремонта. | 11. Испытания асинхронных электродвигателей с фазным ротором после капитального ремонта. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести определение номинальных данных электродвигателя на стенде К-50 и снятие его характеристик | 12. Определение номинальных данных электродвигателя на стенде К-50 и снятие его характеристик | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| Осуществлять техническое обслуживание и защиту электродвигателей от аварийных режимов | 13. Т.О. и защита электродвигателей от аварийных режимов. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| Осуществлять техническое обслуживание при проверке и испытании силовых трансформаторов при вводе в эксплуатацию | 14. Т.О. проверка и испытания силовых трансформаторов при вводе в эксплуатацию. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| Проводить диагностирование неисправностей при составлении ведомости дефекта силового трансформатора | 15. Определение неисправностей и составление ведомости дефекта силового трансформатора. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести определение степени увлажненности изоляции силовых трансформаторов. | 16. Определение степени увлажненности изоляции силовых трансформаторов. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести испытания силовых трансформаторов после ремонта | 17. Испытания силовых трансформаторов после ремонта | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| Осуществлять техническое обслуживание воздушных и кабельных линий. | 18. Т.О.и ремонт воздушных и кабельных линий. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести технический осмотр воздушных линий на напряжение 0,4 кВ | 19. Технический осмотр воздушных линий на напряжение 0,4 кВ | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести технический осмотр кабельных линий. Профилактические измерения петли «фаза-ноль». Монтаж ввода и кабельные линии | 20.Технический осмотр кабельных линий. Профилактические измерения петли «фаза-ноль». Монтаж ввода и кабельные линии. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| Осуществлять техническое обслуживание и ремонт автотракторного электрооборудования | 21.ТО и ремонт автотракторного электрооборудования | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ уметь произвести испытания автотракторного электрооборудования на стенде КИ-968 | 22. Испытание автотракторного электрооборудования на стенде КИ-968 | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| Осуществлять Техническое обслуживание, ремонт и испытание генератора переменного тока | 23. Техническое обслуживание, ремонт и испытание генератора переменного тока | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| Уметь выполнять объем и сроки ТО и ТР и проверок КИП и А. Контрольно-техническое состояние и меры устранения неисправностей. | 24. Объем и сроки ТО и ТР и проверок КИП и А. Контрольно-техническое состояние и меры устранения неисправностей. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести наладка отдельных устройств и систем автоматики, измерительных приборов. ТБ при выполнении работ. | 25. Наладка отдельных устройств и систем автоматики, измерительных приборов. ТБ при выполнении работ. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| Проводить диагностирование неисправностей при устранении и наладке датчиков температуры, авт.регуляторов. ТО и ремонт, и их наладка. | 26. Определение неисправностей, устранение и наладка датчиков температуры, авт.регуляторов. ТО и ремонт, и их наладка. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| Проводить диагностирование неисправностей при их устранении и наладки реле времени программных устройств. Объемы и сроки Т.О.и ремонта. Наладка схем реле времени и программных устройств | 27. Определение неисправностей, их устранение и наладка реле времени программных устройств. Объемы и сроки Т.О.и ремонта. Наладка схем реле времени и программных устройств. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести ТО и ТР контрольно-измерительных приборов и их испытания после ремонта | 28. ТО и ТР контрольно-измерительных приборов и их испытания после ремонта | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести ТО и ремонт станций водоснабжения, перекачивающих станций | 29. ТО и ремонт станций водоснабжения, перекачивающих станций | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести ТО и ТР установок для создания микроклимата | 30. ТО и ТР установок для создания микроклимата | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| Изучение устройства и схемы «Климат-4» | 31. Изучение устройства и схемы «Климат-4» | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести ТО и ТР электрооборудования установки для поддержания микроклимата «Климатика» | 32. ТО и ТР электрооборудования установки для поддержания микроклимата «Климатика» | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести ТО и ТР электрооборудования калорифера. Т.О. и ремонт электрооборудования теплогенератора. | 33. ТО и ТР электрооборудования калорифера. Т.О. и ремонт электрооборудования теплогенератора. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести Т.О.и ремонт электрооборудования кормоцехов и машин для раздачи кормов. | 34. Т.О.и ремонт электрооборудования кормоцехов и машин для раздачи кормов. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| Осуществлять анализ работы схемы шкафа управления автоматизации кормоцеха. | 35. Анализ работы схемы шкафа управления автоматизации кормоцеха | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести Т.О. и ремонт электрооборудования кормоцеха | 36. Т.О. и ремонт электрооборудования кормоцеха | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести Т.О. и ремонт электрооборудования кормораздатчика РВК-20А. Т.О. и ремонт ДКУ | 37. Т.О. и ремонт электрооборудования кормораздатчика РВК-20А. Т.О. и ремонт ДКУ. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести Т.О. и ремонт электрооборудования доильных установок, машин для обработки молока. Удаление навоза. | 38. Т.О. и ремонт электрооборудования доильных установок, машин для обработки молока. Удаление навоза. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| Осуществлять анализ работы схемы автоматизации доильного цеха (комплекса). | 39. Анализ работы схемы автоматизации доильного цеха (комплекса). | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести Т.О.и ремонт электрооборудования установок для доения. | 40. Т.О.и ремонт электрооборудования установок для доения. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести Т.О. и Т.Р. электрооборудования танка охладителя ТОМ-2.Т.О.и Т.Р. сепаратора. | 41. Т.О. и Т.Р. электрооборудования танка охладителя ТОМ-2.Т.О.и Т.Р. сепаратора. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести Т.О. и ремонт электрооборудования навозоуборочного транспортера ТСН-160; ТСН-3. | 42. Т.О. и ремонт электрооборудования навозоуборочного транспортера ТСН-160; ТСН-3. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести Т.О.и ремонт электрооборудования зерноочистительных комплексов. | 43. Т.О.и ремонт электрооборудования зерноочистительных комплексов. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| Осуществить анализ схемы автоматизации КЗС-40.Т.О.и ремонт схем автоматизации электрооборудования. | 44. Анализ схемы автоматизации КЗС-40.Т.О.и ремонт схем автоматизации электрооборудования. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести Т.О. и ремонт электрооборудования зерноочистительного комплекса и вентилирующих бункеров. | 45. Т.О. и ремонт электрооборудования зерноочистительного комплекса и вентилирующих бункеров. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести Т.О.и ремонт передвижных зерноочистительных установок. | 46. Т.О.и ремонт передвижных зерноочистительных установок. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести Техническое обслуживание распределительных устройств на подстанции 10/04 кВ. | 47. Техническое обслуживание распределительных устройств на подстанции 10/04 кВ. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| Осуществить эксплуатацию отключателя нагрузки и короткозамыкателей | 48. Эксплуатация отключателя нагрузки и короткозамыкателей. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |

Таблица 7

| Иметь практический опыт | Виды и объем работ на производственной практике, требования к их выполнению и/ или условия выполнения | Документ, подтверждающий качество выполнения работ по производственной практике |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Соблюдал технику безопасности, выполнял разборку и выявлял неисправности автоматических выключателей, магнитных пускателей, тепловых реле | 1. Разборка, выявление неисправностей и ремонт автоматических выключателей, тепловых реле, магнитных пускателей | М. б. представлен аттестационный лист о прохождении практики, выписка из трудовой книжки, справка с места работы, другие свидетельства в зависимости от особенностей осваиваемого ВПД (указать какие) |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести техническое обслуживание и ремонт защиты ФУЗ-М от обрыва фазы. | 2. Техническое обслуживание и ремонт защиты ФУЗ-М от обрыва фазы. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести техническое обслуживание и ремонт электрических машин. | 3. Техническое обслуживание и ремонт электрических машин. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов. | 4. Техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести техническое обслуживание и ремонт трансформаторов малой мощности | 5. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов малой мощности | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести Техническое обслуживание и ремонт генератора и регулятора напряжения и их регулирования. | 6. Техническое обслуживание и ремонт генератора и регулятора напряжения и их регулирования. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести техническое обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов и их испытания после ремонта. | 7. Техническое обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов и их испытания после ремонта. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести техническое обслуживание и ремонт станций водоснабжения, перекачивающих станций. | 8. Техническое обслуживание и ремонт станций водоснабжения, перекачивающих станций. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести техническое обслуживание и ремонт электрооборудования установки для поддержания микроклимата «Климатика». | 9. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования установки для поддержания микроклимата «Климатика». | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести ТО и ремонт электрооборудования калорифера. Т.О.и ремонт электрооборудования теплогенератора. | 10. ТО и ремонт электрооборудования калорифера. Т.О.и ремонт электрооборудования теплогенератора. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| В соответствии с требованиями ТБ произвести техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств на подстанции 10/04 кВ. | 11. Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств на подстанции 10/04 кВ. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |
| Осуществить эксплуатацию отключателя нагрузки и короткозамыкателей. | 12. Эксплуатация отключателя нагрузки и короткозамыкателей. | Представлен аттестационный лист о прохождении практики |

4.3. Форма аттестационного листа

Вариант 1

аттестационный лист по  учебной практике

__________________________________________________________________________,

ФИО обучающийся(аяся) на  4  курсе по специальности

35.02.08  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

код и наименование

успешно прошел(ла) учебную  практику по профессиональному модулю ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»__________________________________________________________________

наименование профессионального модуля

в объеме  288  часов

с  «____»___________20__г. по «____»____________20__г.

В организации:_______________________________________________________________ __________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Оценка знаний |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Техническое обслуживание и ремонт пусковой и защитной аппаратуры |  |  |
| ТО и ремонт пусковой и защитной аппаратуры. | Освоил методику эксплуатации, объема и сроков ТО и ТР пусковой и защитной аппаратуры. |  |
| Разборка автоматических выключателей, тепловых реле. | Соблюдал технику безопасности при разборке и выявление неисправностей автоматических выключателей, тепловых реле. |  |
| Разборка магнитных пускателей, УВТЗ. | Соблюдал технику безопасности и выполнял разборку и выявлял неисправности магнитных пускателей, УВТЗ. |  |
| После ремонтные испытания на стенде МИИСП | Соблюдал технику безопасности и выполнял ремонтные испытания и настройку пусковой и защитной аппаратуры на стенде МИИСП |  |
| ТО и ремонт защиты ФУЗ-М от обрыва фазы. | Соблюдал технику безопасности и выполнял ремонт защиты ФУЗ-М от обрыва фазы. |  |
| Раздел 2. ТО внутренних электропроводок |  |  |
| Эксплуатация внутренних электропроводок | Соблюдал технику безопасности и выполнял ТО внутренних электропроводок. |  |
| Раздел 3. ТО и ремонт электрических машин |  |  |
| ТО и ремонт электромашин | Соблюдал технику безопасности и выполнял ремонт электромашин |  |
| Определение неисправностей асинхронных электродвигателей | Соблюдал технику безопасности и выполнял определение неисправностей и составление ведомости дефектов асинхронных электродвигателей |  |
| Проверка асинхронных электродвигателей перед вводом в эксплуатацию | Соблюдал технику безопасности и выполнял проверку асинхронных электродвигателей перед вводом в эксплуатацию. |  |
| Сушка асинхронных электродвигателей | Соблюдал технику безопасности и выполнял сушку асинхронных электродвигателей |  |
| Испытания асинхронных электродвигателей после капитального ремонта. | Соблюдал технику безопасности и выполнял испытания асинхронных электродвигателей с фазным ротором после капитального ремонта. |  |
| Определение номинальных данных электродвигателя на стенде К-50 | Соблюдал технику безопасности и выполнял определение номинальных данных электродвигателя на стенде К-50 и снятие его характеристик |  |
| Т.О. и защита электродвигателей от аварийных режимов. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О. и защита электродвигателей от аварийных режимов. |  |
| Раздел 4. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов. |  |  |
| Т.О. силовых трансформаторов при вводе в эксплуатацию. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О. проверка и испытания силовых трансформаторов при вводе в эксплуатацию. |  |
| Определение неисправностей силового трансформатора. | Соблюдал технику безопасности и выполнял определение неисправностей и составление ведомости дефекта силового трансформатора. |  |
| Определение степени увлажненности изоляции силовых трансформаторов. | Соблюдал технику безопасности и выполнял определение степени увлажненности изоляции силовых трансформаторов. |  |
| Испытания силовых трансформаторов после ремонта | Соблюдал технику безопасности и выполнял испытания силовых трансформаторов после ремонта |  |
| Раздел 5. Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий и кабельных линий |  |  |
| Т.О.и ремонт воздушных и кабельных линий. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О.и ремонт воздушных и кабельных линий. |  |
| Технический осмотр воздушных линий на напряжение 0,4 кВ | Соблюдал технику безопасности и выполнял Технический осмотр воздушных линий на напряжение 0,4 кВ |  |
| Технический осмотр кабельных линий. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Технический осмотр кабельных линий. Профилактические измерения петли «фаза-ноль».Монтаж ввода и кабельные линии. |  |
| Раздел 6. ТО и ремонт электрооборудования автомобилей, тракторов и комбайнов |  |  |
| ТО и ремонт автотракторного электрооборудования | Соблюдал технику безопасности и выполнял ТО и ремонт автотракторного электрооборудования |  |
| Испытание автотракторного электрооборудования на стенде КИ-968 | Соблюдал технику безопасности и выполнял испытание автотракторного электрооборудования на стенде КИ-968 |  |
| ТО ремонт и испытание генератора переменного тока | Соблюдал технику безопасности и выполнял техническое обслуживание ремонт и испытание генератора переменного тока |  |
| Раздел 7. ТО и ремонт средств автоматики и измерительных приборов |  |  |
| ТО и ремонт и проверок КИП и А. | Соблюдал технику безопасности и составлял график объема и сроков ТО и ремонта и проверок КИП и А. Контрольно-техническое состояние и меры устранения неисправностей. |  |
| Наладка отдельных устройств и систем автоматики, | Соблюдал технику безопасности при наладке отдельных устройств и систем автоматики, измерительных приборов. ТБ при выполнении работ. |  |
| Определение неисправностей, устранение и наладка датчиков температуры. | Соблюдал технику безопасности при определении неисправностей, устранении и наладки датчиков температуры, авт.регуляторов. ТО и ремонт, и их наладка. |  |
| Определение неисправностей, их устранение и наладка реле времени программных устройств. | Соблюдал технику безопасности и выполнял определение неисправностей, их устранение и наладка реле времени программных устройств. |  |
| ТО и ремонт контрольно-измерительных приборов | Соблюдал технику безопасности при выполнении ТО и ТР контрольно-измерительных приборов и их испытания после ремонта. |  |
| Раздел 8. ТО и ремонт электрооборудования агрегатов и поточных линий насосных установок |  |  |
| ТО и ремонт станций водоснабжения, перекачивающих станций | Соблюдал технику безопасности и выполнял ТО и ремонт станций водоснабжения, перекачивающих станций. |  |
| Раздел 9. ТО и ремонт установок для создания микроклимата |  |  |
| ТО и ремонт установок для создания микроклимата | Соблюдал технику безопасности и выполнял ТО и ТР установок для создания микроклимата |  |
| Изучение устройства и схемы «Климат-4» | Изучение устройства и схемы «Климат-4» |  |
| ТО и ТР установки для поддержания микроклимата «Климатика» | Соблюдал технику безопасности и выполнял ТО и ремонт электрооборудования установки для поддержания микроклимата «Климатика» |  |
| ТО и ремонт калорифера, теплогенератора. | Соблюдал технику безопасности и выполнял ТО и ремонте электрооборудования калорифера. Т.ремонт электрооборудования теплогенератора. |  |
| Раздел 10. Т.О. и ремонт электрооборудования кормоцехов и машин для раздачи кормов |  |  |
| Т.О.и ремонт кормоцехов и машин для раздачи кормов. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О.и ремонт электрооборудования кормоцехов и машин для раздачи кормов. |  |
| Анализ работы схемы шкафа автоматизации кормоцеха | Производил самостоятельно анализ работы схемы шкафа управления автоматизации кормоцеха. |  |
| Т.О. и ремонт электрооборудования кормоцеха | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О. и ремонт электрооборудования кормоцеха |  |
| Т.О. и ремонт кормораздатчика РВК-20А. Т.О. и ремонт ДКУ. | Соблюдал технику безопасности и выполнял |  |
| Раздел 11. Т.О.и ремонт электрооборудования доильных установок и машин для обработки молока. |  |  |
| Т.О. и ремонт доильных установок, машин для обработки молока. Удаление навоза. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О. и ремонт электрооборудования доильных установок, машин для обработки молока. Удаление навоза. |  |
| Анализ работы схемы автоматизации доильного цеха (комплекса). | Производил самостоятельный анализ работы схемы автоматизации доильного цеха (комплекса). |  |
| Т.О.и ремонт электрооборудования установок для доения. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О.и ремонт электрооборудования установок для доения. |  |
| Т.О. и Т.Р. электрооборудования танка охладителя ТОМ-2.Т.О.и Т.Р. сепаратора. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Соблюдал технику безопасности и выполнял |  |
| Раздел 12. Т.О. и Т.Р. машин для уборки навоза. |  |  |
| Т.О. и ремонт электрооборудования навозоуборочного транспортера ТСН-160; ТСН-3. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О. и ремонт электрооборудования навозоуборочного транспортера ТСН-160; ТСН-3. |  |
| Раздел 13. Т.О.и ремонт электрооборудования зерноочистительных комплексов. |  |  |
| Т.О.и ремонт электрооборудования зерноочистительных комплексов. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О.и ремонт электрооборудования зерноочистительных комплексов.. |  |
| Анализ схемы автоматизации КЗС-40.Т.О.и ремонт схем автоматизации электрооборудования. | Производил самостоятельно анализ схемы автоматизации КЗС-40.Т.О.и ремонт схем автоматизации электрооборудования. |  |
| Т.О. и ремонт электрооборудования зерноочистительного комплекса и вентилирующих бункеров. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О. и ремонт электрооборудования зерноочистительного комплекса и вентилирующих бункеров. |  |
| Т.О.и ремонт передвижных зерноочистительных установок. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О.и ремонт передвижных зерноочистительных установок. |  |
| Раздел 14. Общие работы по Т.О.и ремонту электрооборудования. |  |  |
| Техническое обслуживание распределительных устройств на подстанции 10/04 кВ. | Соблюдал технику безопасности и выполнял техническое обслуживание распределительных устройств на подстанции 10/04 кВ. |  |
| Эксплуатация отключателя нагрузки и короткозамыкателей. | Соблюдал технику безопасности при выполнении эксплуатации отключателя нагрузки и короткозамыкателя. |  |

| Профессиональные компетенции | Результат освоения освоил/ не освоил |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. |  |
| Общие компетенции | Результат освоения освоил / не освоил |
| ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |
| ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |  |
| ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |  |
| ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |
| ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  |
| ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |  |
| ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |  |
| ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |  |

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время учебной  практики

Работы выполнялись согласно задания, соблюдалась техника безопасности, производились разборочно-сборочные и регулировочные работы электрооборудования пусковой и защитной аппаратуры, ремонт защиты ФУЗ-М, ремонт электрических машин, электродвигателей и схем управления, ремонт калориферов, теплогенераторов, ремонт электрооборудования установок для поддержания микроклимата, ремонтных работ станций управления, производился ремонт распределительных устройств, ремонт отключателя нагрузки и короткозамыкателя.

Дата «___»_______20___г.			 Подпись руководителя практики

______________________/ФИО, должность/

аттестационный лист по  производственной  практике

__________________________________________________________________________,

ФИО

обучающийся на 4курсе по специальности СПО  35.02.08  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»_______________________________________________

наименование профессионального модуля

в объеме  72  часа  с    «      »          2020г.           По   «     »         2020г.

Ворганизации  __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Оценка знаний |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Техническое обслуживание и ремонт пусковой и защитной аппаратуры Техническое обслуживание и ремонт пусковой и защитной аппаратуры |  |  |
| 1. Разборка, выявление неисправностей и ремонт автоматических выключателей, тепловых реле, магнитных пускателей | Вводный инструктаж. Ознакомление с оснащением и организацией рабочего места производственной практики. Соблюдал технику безопасности, выполнял разборку и выявлял неисправности автоматических выключателей, магнитных пускателей, тепловых реле |  |
| 2. Техническое обслуживание и ремонт защиты ФУЗ-М от обрыва фазы. | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт защиты ФУЗ-М от обрыва Фазы. |  |
| Раздел 2. ТО и ремонт электрических машин |  |  |
| 1. Техническое обслуживание и ремонт электрических машин. | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт электрических машин. |  |
| Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов. |  |  |
| 1. Техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов. | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов |  |
| 2. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов малой мощности | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт трансформаторов малой мощности. |  |
| Раздел 4. ТО и ремонт электрооборудования автомобилей, тракторов и комбайнов |  |  |
| 1. Техническое обслуживание и ремонт генератора и регулятора напряжения и их регулирования | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт генератора и регулятора напряжения. |  |
| Раздел 5. ТО и ремонт средств автоматики и измерительных приборов |  |  |
| 1. Техническое обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов и их испытания после ремонта. | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов. |  |
| Раздел 6. ТО и ремонт электрооборудования агрегатов и поточных линий насосных установок |  |  |
| 1. Техническое обслуживание и ремонт станций водоснабжения, перекачивающих станций. | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт станций водоснабжения, перекачивающих станций. |  |
| Раздел 7. ТО и ремонт установок для создания микроклимата |  |  |
| 1. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования установки для поддержания микроклимата «Климатика». | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт электрооборудования установки для поддержания микроклимата. |  |
| 2. ТО и ремонт электрооборудования калорифера. Т.О.и ремонт электрооборудования теплогенератора. | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт электрооборудования калорифера и теплогенератора. |  |
| Раздел 8. Общие работы по Т.О.и ремонту электрооборудования. |  |  |
| 1. Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств на подстанции 10/04 кВ. | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств на подстанции 10/04 кВ. |  |
| 2. Эксплуатация отключателя нагрузки и короткозамыкателей. | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт отключателя нагрузки и короткозамыкателя. |  |
| Соблюдал технику безопасности, выполнял разборку и выявлял неисправности автоматических выключателей, магнитных пускателей, тепловых реле |  |  |

Оценка по производственной практике. Общие положения

Целью оценки по производственной практике является оценка:

1) Профессиональных и общих компетенций  2) Практического опыта и умения.

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

| Профессиональные компетенции | Результат освоения освоил/ не освоил |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. |  |

| Общие компетенции | Результат освоения освоил / не освоил |
| --- | --- |
| ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |
| ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |  |
| ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |  |
| ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |
| ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  |
| ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |  |
| ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |  |
| ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |  |

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время производственной  практики (дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ)

Работы выполнялись согласно инструкций, соблюдалась техника безопасности, производились разборочно-сборочные и регулировочные работы электрооборудования пусковой и защитной аппаратуры, ремонт защиты ФУЗ-М, ремонт электрических машин, электродвигателей и схем управления, ремонт калориферов, теплогенераторов, ремонт электрооборудования установок для поддержания микроклимата, ремонтных работ станций управления, производился ремонт распределительных устройств, ремонт отключателя нагрузки и короткозамыкателя.

Студент отвечал на поставленные в инструкционных картах вопросы, составлял отчеты.

Дата «___»_______20___г.			                                                          Дата «___»_______20  г.

_________/____________/                                                                                                   _________/____________/

М.П.                                                                                      М.П.

критерии оценки знаний студентов

при получении оценки на учебной и производственной практике

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

Устная форма коммуникации

| Оценка | «5» | если студент: полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию и символику; сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя. |
| --- | --- | --- |
|  | «4» | если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. |
|  | «3» | неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к подготовке учащихся»); имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. |
|  | «2» | не раскрыто основное содержание учебного материала, обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. |

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Орловской области

«Орловский автодорожный техникум»

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ производственной ПРАКТИКИ

__ПМ 03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»______________________________

Вид производственной практики

Специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»_

Код и наименование специальности

Студента____4____ курса __41-Э________группы

Буданов Сергей Алексеевич___________________________________________
                                                            (Фамилия, имя, отчество)

Место практики ______________________________________________________________________

(Название организации)

Срок практики с  «       »            20_ г. по  «    »             20   г.

Срок практики с  «       »            20_ г. по  «    »             20   г.

Оценка за практику: __________________________

Орел 2021

Общая характеристика предприятия  ( пример).

И.П. «Сидорова Е.В.» расположено в шестидесяти километрах на северо-запад  от города Орла, с которым его связывает асфальтированная дорога, ближайшая железнодорожная станция Орел-2 – 65км. За хозяйством закреплено 5000 га сельскохозяйственных угодий, в том числе   3500 га пашни. Направление - элитное семеноводства с развитым  молочно- мясным скотоводством.

Климат района расположения хозяйства относиться к переходному климату умеренных широт  от лесной зоны к зоне степной и характеризуется  неравномерным распределением температуры, влажности воздуха и осадков по времени года.

Наиболее низкие температуры наблюдается в январе-феврале (-15-200С), наиболее высокие в июне- июле (+20+250С)

На территории хозяйства расположены 5 ферм. В состав фермы входят: 2 коровника на 400 голов, 2 коровника на 200 голов, коровник на 100 голов, телятник, родительское отделение, помещение для молодняка, кормохранилище, доильная установка АДМ-8, АД-100, кормоцех, площадка для принятия навоза, а также бытовые помещения. На ферме применяют привязной способ содержания животных. Каждое стоило оборудовано кормушкой, автопоилкой, системной уборки навоза раздачей кормов.

Хозяйства специализируется на производстве мяса, молока и зерновых культур. В И.П. «Сидорова Е.В.» имеются ТП в количестве 4 шт., общей мощностью 2400 кВ А, количество электродвигателей 200 (90 типоразмеров) общей мощностью 2000 кВт, типы: АО,  4А, 5А, АИР.

Протяженность  линии 0.4кВ –     км, ВЛ 10кВ -    м, КЛ –    км

Состав энергослужбы 1- инженер (5 группа допуска) и 2 электрика с 4 группой допуска

Перечень основного оборудования

| № п/п | Наименование | Количество штук | модель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматические выключатели |  |  |
| 2 | Магнитные пускатели |  |  |
| 3 | Тепловые реле |  |  |
| 4 | Верстак слесарный |  | ВСД-02 |
| 5 | Защитное устройство ФУЗ-М |  |  |
| 6 | Электрические двигатели |  |  |
| 7 | Силовые трансформаторы |  |  |
| 8 | Компрессор | 1 | К1 |
| 9 | Трансформаторы малой мощности |  |  |
| 10 | Ларь для обтирочных материалов | 2 |  |
| 11 | Генераторы и регуляторы напряжения |  |  |
| 12 | Ящик для крепёжных деталей и инструментов | 3 |  |
| 13 | Слесарные тиски | 3 | П-140 |
| 14 | Контрольно измерительные приборы |  |  |
| 15 | Станции водоснабжения перекачивающие станции |  |  |
| 16 | Установки для поддержания микроклимата |  |  |
| 17 | Электроколориферы , теплогенераторы |  |  |
| 18 | Отключатели нагрузки, короткозамыкатели |  |  |
| 19 | Распределительные устройства на подстанции |  |  |
| 20 | Инструмент электрика (комплект) | 5 |  |

Режим работы

Начало работы: 9-00

Обед: 13.00 – 14.00

Окончание работы: 16.00

Задание

на производственную практику

ПМ 03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»______________________________

Специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».

| № п/п | Наименование операции | Дата | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Соблюдая технику безопасности, выполнять разборку и выявлять неисправности автоматических выкл. магнитных пускателей, тепловых реле. |  |  |  |
| 2 | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт защиты ФУЗ-М от обрыва фазы. |  |  |  |
| 3 | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт электрических машин |  |  |  |
| 4 | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов |  |  |  |
| 5 | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт трансформаторов малой мощности |  |  |  |
| 6 | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт генератора и реле регулятора напряжения. |  |  |  |
| 7 | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт контрольно – измерительных приборов. |  |  |  |
| 8 | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт станций водоснабжения, перекачивающих станций |  |  |  |
| 9 | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт электрооборудования установки для поддержания микроклимата |  |  |  |
| 10 | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт электрооборудования калорифера и теплогенератора |  |  |  |
| 11 | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств на подстанции 10/04 кВ |  |  |  |
| 12 | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт отключателя нагрузки и короткозомыкателя |  |  |  |

Дневник производственной практики

| Дата | Описание выполненной работы | Оценка и подпись руководителя практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Соблюдая технику безопасности, выполнять разборку и выявлять неисправности автоматических выкл. магнитных пускателей, тепловых реле. |  |
|  | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт защиты ФУЗ-М от обрыва фазы. |  |
|  | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт электрических машин |  |
|  | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов |  |
|  | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт трансформаторов малой мощности |  |
|  | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт генератора и реле регулятора напряжения. |  |
|  | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт контрольно – измерительных приборов. |  |
|  | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт станций водоснабжения, перекачивающих станций |  |
|  | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт электрооборудования установки для поддержания микроклимата |  |
|  | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт электрооборудования колорифера и теплогенератора |  |
|  | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств на подстанции 10/04 кВ |  |
|  | Соблюдая технику безопасности, выполнять техническое обслуживание и ремонт отключателя нагрузки и короткозомыкателя |  |

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю

Руководитель практики от предприятия: _____________/ _____________________/

(подпись)                          (Ф.И.О.)

аттестационный лист по  учебной практике

Буданов Сергей Алексеевич________________________________________________,

ФИО обучающийся(аяся) на  4  курсе по специальности

35.02.08  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

код и наименование

успешно прошел(ла) учебную  практику по профессиональному модулю ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»__________________________________________________________________

наименование профессионального модуля

в объеме  288  часов

с  «____»___________20__г. по «____»____________20__г.

В организации:______________________________________________________________ __________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Оценка знаний |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Техническое обслуживание и ремонт пусковой и защитной аппаратуры |  |  |
| ТО и ремонт пусковой и защитной аппаратуры. | Освоил методику эксплуатации, объема и сроков ТО и ТР пусковой и защитной аппаратуры. |  |
| Разборка автоматических выключателей, тепловых реле. | Соблюдал технику безопасности при разборке и выявление неисправностей автоматических выключателей, тепловых реле. |  |
| Разборка магнитных пускателей, УВТЗ. | Соблюдал технику безопасности и выполнял разборку и выявлял неисправности магнитных пускателей, УВТЗ. |  |
| После ремонтные испытания на стенде МИИСП | Соблюдал технику безопасности и выполнял ремонтные испытания и настройку пусковой и защитной аппаратуры на стенде МИИСП |  |
| ТО и ремонт защиты ФУЗ-М от обрыва фазы. | Соблюдал технику безопасности и выполнял ремонт защиты ФУЗ-М от обрыва фазы. |  |
| Раздел 2. ТО внутренних электропроводок |  |  |
| Эксплуатация внутренних электропроводок | Соблюдал технику безопасности и выполнял ТО внутренних электропроводок. |  |
| Раздел 3. ТО и ремонт электрических машин |  |  |
| ТО и ремонт электромашин | Соблюдал технику безопасности и выполнял ремонт электромашин |  |
| Определение неисправностей асинхронных электродвигателей | Соблюдал технику безопасности и выполнял определение неисправностей и составление ведомости дефектов асинхронных электродвигателей |  |
| Проверка асинхронных электродвигателей перед вводом в эксплуатацию | Соблюдал технику безопасности и выполнял проверку асинхронных электродвигателей перед вводом в эксплуатацию. |  |
| Сушка асинхронных электродвигателей | Соблюдал технику безопасности и выполнял сушку асинхронных электродвигателей |  |
| Испытания асинхронных электродвигателей после капитального ремонта. | Соблюдал технику безопасности и выполнял испытания асинхронных электродвигателей с фазным ротором после капитального ремонта. |  |
| Определение номинальных данных электродвигателя на стенде К-50 | Соблюдал технику безопасности и выполнял определение номинальных данных электродвигателя на стенде К-50 и снятие его характеристик |  |
| Т.О. и защита электродвигателей от аварийных режимов. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О. и защита электродвигателей от аварийных режимов. |  |
| Раздел 4. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов. |  |  |
| Т.О. силовых трансформаторов при вводе в эксплуатацию. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О. проверка и испытания силовых трансформаторов при вводе в эксплуатацию. |  |
| Определение неисправностей силового трансформатора. | Соблюдал технику безопасности и выполнял определение неисправностей и составление ведомости дефекта силового трансформатора. |  |
| Определение степени увлажненности изоляции силовых трансформаторов. | Соблюдал технику безопасности и выполнял определение степени увлажненности изоляции силовых трансформаторов. |  |
| Испытания силовых трансформаторов после ремонта | Соблюдал технику безопасности и выполнял испытания силовых трансформаторов после ремонта |  |
| Раздел 5. Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий и кабельных линий |  |  |
| Т.О.и ремонт воздушных и кабельных линий. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О.и ремонт воздушных и кабельных линий. |  |
| Технический осмотр воздушных линий на напряжение 0,4 кВ | Соблюдал технику безопасности и выполнял Технический осмотр воздушных линий на напряжение 0,4 кВ |  |
| Технический осмотр кабельных линий. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Технический осмотр кабельных линий. Профилактические измерения петли «фаза-ноль».Монтаж ввода и кабельные линии. |  |
| Раздел 6. ТО и ремонт электрооборудования автомобилей, тракторов и комбайнов |  |  |
| ТО и ремонт автотракторного электрооборудования | Соблюдал технику безопасности и выполнял ТО и ремонт автотракторного электрооборудования |  |
| Испытание автотракторного электрооборудования на стенде КИ-968 | Соблюдал технику безопасности и выполнял испытание автотракторного электрооборудования на стенде КИ-968 |  |
| ТО ремонт и испытание генератора переменного тока | Соблюдал технику безопасности и выполнял техническое обслуживание ремонт и испытание генератора переменного тока |  |
| Раздел 7. ТО и ремонт средств автоматики и измерительных приборов |  |  |
| ТО и ремонт и проверок КИП и А. | Соблюдал технику безопасности и составлял график объема и сроков ТО и ремонта и проверок КИП и А. Контрольно-техническое состояние и меры устранения неисправностей. |  |
| Наладка отдельных устройств и систем автоматики, | Соблюдал технику безопасности при наладке отдельных устройств и систем автоматики, измерительных приборов. ТБ при выполнении работ. |  |
| Определение неисправностей, устранение и наладка датчиков температуры. | Соблюдал технику безопасности при определении неисправностей, устранении и наладки датчиков температуры, авт.регуляторов. ТО и ремонт, и их наладка. |  |
| Определение неисправностей, их устранение и наладка реле времени программных устройств. | Соблюдал технику безопасности и выполнял определение неисправностей, их устранение и наладка реле времени программных устройств. |  |
| ТО и ремонт контрольно-измерительных приборов | Соблюдал технику безопасности при выполнении ТО и ТР контрольно-измерительных приборов и их испытания после ремонта. |  |
| Раздел 8. ТО и ремонт электрооборудования агрегатов и поточных линий насосных установок |  |  |
| ТО и ремонт станций водоснабжения, перекачивающих станций | Соблюдал технику безопасности и выполнял ТО и ремонт станций водоснабжения, перекачивающих станций. |  |
| Раздел 9. ТО и ремонт установок для создания микроклимата |  |  |
| ТО и ремонт установок для создания микроклимата | Соблюдал технику безопасности и выполнял ТО и ТР установок для создания микроклимата |  |
| Изучение устройства и схемы «Климат-4» | Изучение устройства и схемы «Климат-4» |  |
| ТО и ТР установки для поддержания микроклимата «Климатика» | Соблюдал технику безопасности и выполнял ТО и ремонт электрооборудования установки для поддержания микроклимата «Климатика» |  |
| ТО и ремонт калорифера, теплогенератора. | Соблюдал технику безопасности и выполнял ТО и ремонте электрооборудования калорифера. Т.ремонт электрооборудования теплогенератора. |  |
| Раздел 10. Т.О. и ремонт электрооборудования кормоцехов и машин для раздачи кормов |  |  |
| Т.О.и ремонт кормоцехов и машин для раздачи кормов. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О.и ремонт электрооборудования кормоцехов и машин для раздачи кормов. |  |
| Анализ работы схемы шкафа автоматизации кормоцеха | Производил самостоятельно анализ работы схемы шкафа управления автоматизации кормоцеха. |  |
| Т.О. и ремонт электрооборудования кормоцеха | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О. и ремонт электрооборудования кормоцеха |  |
| Т.О. и ремонт кормораздатчика РВК-20А. Т.О. и ремонт ДКУ. | Соблюдал технику безопасности и выполнял |  |
| Раздел 11. Т.О.и ремонт электрооборудования доильных установок и машин для обработки молока. |  |  |
| Т.О. и ремонт доильных установок, машин для обработки молока. Удаление навоза. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О. и ремонт электрооборудования доильных установок, машин для обработки молока. Удаление навоза. |  |
| Анализ работы схемы автоматизации доильного цеха (комплекса). | Производил самостоятельный анализ работы схемы автоматизации доильного цеха (комплекса). |  |
| Т.О.и ремонт электрооборудования установок для доения. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О.и ремонт электрооборудования установок для доения. |  |
| Т.О. и Т.Р. электрооборудования танка охладителя ТОМ-2.Т.О.и Т.Р. сепаратора. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Соблюдал технику безопасности и выполнял |  |
| Раздел 12. Т.О. и Т.Р. машин для уборки навоза. |  |  |
| Т.О. и ремонт электрооборудования навозоуборочного транспортера ТСН-160; ТСН-3. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О. и ремонт электрооборудования навозоуборочного транспортера ТСН-160; ТСН-3. |  |
| Раздел 13. Т.О.и ремонт электрооборудования зерноочистительных комплексов. |  |  |
| Т.О.и ремонт электрооборудования зерноочистительных комплексов. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О.и ремонт электрооборудования зерноочистительных комплексов.. |  |
| Анализ схемы автоматизации КЗС-40.Т.О.и ремонт схем автоматизации электрооборудования. | Производил самостоятельно анализ схемы автоматизации КЗС-40.Т.О.и ремонт схем автоматизации электрооборудования. |  |
| Т.О. и ремонт электрооборудования зерноочистительного комплекса и вентилирующих бункеров. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О. и ремонт электрооборудования зерноочистительного комплекса и вентилирующих бункеров. |  |
| Т.О.и ремонт передвижных зерноочистительных установок. | Соблюдал технику безопасности и выполнял Т.О.и ремонт передвижных зерноочистительных установок. |  |
| Раздел 14. Общие работы по Т.О.и ремонту электрооборудования. |  |  |
| Техническое обслуживание распределительных устройств на подстанции 10/04 кВ. | Соблюдал технику безопасности и выполнял техническое обслуживание распределительных устройств на подстанции 10/04 кВ. |  |
| Эксплуатация отключателя нагрузки и короткозамыкателей. | Соблюдал технику безопасности при выполнении эксплуатации отключателя нагрузки и короткозамыкателя. |  |

| Профессиональные компетенции | Результат освоения освоил/ не освоил |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК.3.1. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники |  |
| ПК.3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники |  |
| ПК.3.1. Осуществлять техническое обслуживание систем сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК.3.2.Участвовать в проведении испытаний электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |  |
| Общие компетенции | Результат освоения освоил / не освоил |
| ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |
| ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |  |
| ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |  |
| ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |
| ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  |
| ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |  |
| ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |  |
| ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |  |

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время учебной  практики

Работы выполнялись согласно задания, соблюдалась техника безопасности, производились разборочно-сборочные и регулировочные работы электрооборудования пусковой и защитной аппаратуры, ремонт защиты ФУЗ-М, ремонт электрических машин, электродвигателей и схем управления, ремонт калориферов, теплогенераторов, ремонт электрооборудования установок для поддержания микроклимата, ремонтных работ станций управления, производился ремонт распределительных устройств, ремонт отключателя нагрузки и короткозамыкателя.

Дата «___»_______20___г.			 Подпись руководителя практики

М.П

______________________/ФИО, должность/

______________________/ФИО, должность/

аттестационный лист по  производственной  практике

Буданов Сергей Алексеевич___________________________________________,

ФИО

обучающийся на 4курсе по специальности СПО  35.02.08  «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»_______________________________________________

наименование профессионального модуля

в объеме  72  часа  с    «      »          20    г.           По   «     »          20   г.

В организации  __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика | Оценка знаний |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Техническое обслуживание и ремонт пусковой и защитной аппаратуры Техническое обслуживание и ремонт пусковой и защитной аппаратуры |  |  |
| 1. Разборка, выявление неисправностей и ремонт автоматических выключателей, тепловых реле, магнитных пускателей | Вводный инструктаж. Ознакомление с оснащением и организацией рабочего места производственной практики. Соблюдал технику безопасности, выполнял разборку и выявлял неисправности автоматических выключателей, магнитных пускателей, тепловых реле |  |
| 2. Техническое обслуживание и ремонт защиты ФУЗ-М от обрыва фазы. | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт защиты ФУЗ-М от обрыва Фазы. |  |
| Раздел 2. ТО и ремонт электрических машин |  |  |
| 1. Техническое обслуживание и ремонт электрических машин. | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт электрических машин. |  |
| Раздел 3. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов. |  |  |
| 1. Техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов. | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов |  |
| 2. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов малой мощности | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт трансформаторов малой мощности. |  |
| Раздел 4. ТО и ремонт электрооборудования автомобилей, тракторов и комбайнов |  |  |
| 1. Техническое обслуживание и ремонт генератора и регулятора напряжения и их регулирования | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт генератора и регулятора напряжения. |  |
| Раздел 5. ТО и ремонт средств автоматики и измерительных приборов |  |  |
| 1. Техническое обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов и их испытания после ремонта. | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов. |  |
| Раздел 6. ТО и ремонт электрооборудования агрегатов и поточных линий насосных установок |  |  |
| 1. Техническое обслуживание и ремонт станций водоснабжения, перекачивающих станций. | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт станций водоснабжения, перекачивающих станций. |  |
| Раздел 7. ТО и ремонт установок для создания микроклимата |  |  |
| 1. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования установки для поддержания микроклимата «Климатика». | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт электрооборудования установки для поддержания микроклимата. |  |
| 2. ТО и ремонт электрооборудования калорифера. Т.О.и ремонт электрооборудования теплогенератора. | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт электрооборудования калорифера и теплогенератора. |  |
| Раздел 8. Общие работы по Т.О.и ремонту электрооборудования. |  |  |
| 1. Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств на подстанции 10/04 кВ. | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств на подстанции 10/04 кВ. |  |
| 2. Эксплуатация отключателя нагрузки и короткозамыкателей. | Соблюдал технику безопасности, выполнял техническое обслуживание и ремонт отключателя нагрузки и короткозамыкателя. |  |
| Соблюдал технику безопасности, выполнял разборку и выявлял неисправности автоматических выключателей, магнитных пускателей, тепловых реле |  |  |

Оценка по производственной практике. Общие положения

Целью оценки по производственной практике является оценка:

1) Профессиональных и общих компетенций  2) Практического опыта и умения.

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

| Профессиональные компетенции | Результат освоения освоил/ не освоил |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК.1.1. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники |  |
| ПК.1.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники |  |
| ПК.2.1. Осуществлять техническое обслуживание систем сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК.2.2.Участвовать в проведении испытаний электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |  |

| Общие компетенции | Результат освоения освоил / не освоил |
| --- | --- |
| ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |
| ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |  |
| ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |  |
| ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |
| ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  |
| ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |  |
| ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |  |
| ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |  |

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время производственной  практики (дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ)

Работы выполнялись согласно инструкций, соблюдалась техника безопасности, производились разборочно-сборочные и регулировочные работы электрооборудования пусковой и защитной аппаратуры, ремонт защиты ФУЗ-М, ремонт электрических машин, электродвигателей и схем управления, ремонт калориферов, теплогенераторов, ремонт электрооборудования установок для поддержания микроклимата, ремонтных работ станций управления, производился ремонт распределительных устройств, ремонт отключателя нагрузки и короткозамыкателя.

Студент отвечал на поставленные в инструкционных картах вопросы, составлял отчеты.

Дата «___»_______20___г.			                                                          Дата «___»_______20  г.

_________/____________/                                                                                                   _________/____________/

М.П.                                                                                      М.П.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Схемы по теме практики

«    »   декабря  2021г.

ХАРАКТЕРИСТИКА

по освоению профессиональных компетенций

Обучающегося    ______ Буданов Сергей Алексеевич_____________________

Группы 41-Э специальность 35.02.08  « Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»..

За время прохождения  производственной практики (по профилю специальности)

с    _________    по   _________    20     года

в                                              ____________________________________

(наименование предприятия)

выполнил (а) работы по специальности

35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»___________________________.

Показатели выполнения производственных заданий:

уровень теоретической имеет хорошие теоретические знания, применяет их на практике, знает и понимает организацию электротехнических процессов, сущность и значимость своей специальности

качество выполненных работ   к работе относился  с желанием и ответственностью все  порученные   задания   выполнял на  хорошо и отлично: быстро, грамотно, аккуратно, добросовестно

трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности знает и соблюдает правила охраны труда и техники безопасности, правила внутреннего распорядка предприятия, требования гигиены и санитарии. Нарушений дисциплины не допускал. Пунктуален.  Легко адаптировался в трудовом коллективе. Не конфликтен и тактичен, вежлив и приятен в общении.

Выводы и предложения общие и профессиональные компетенции по профилю специальности освоены в полном объёме.

« ___ » ________ 20    год

м.п.

Руководитель практики   от предприятия

_________________                         ________                   ____________.    .

(должность)

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена

I. ПАСПОРТ

Назначение: КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения

профессионального модуля

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

специальности СПО: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № ________

# БПОУ ОО  «орловский автодорожный техникум»

# ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

для проведения экзамена

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

# Курс ___4____Группа ______Количество вопросов ___50_____

# Преподаватель: Зенкина Л.И.

# Рассмотрено на заседании ЦМК

Электротехнических  дисциплин и профессиональных модулей

Протокол № _______

от «____»_____________20___г.

Председатель ЦМК:

_________________/Л.И.Зенкина/

Орел-202  г.

- Техническое обслуживание и ремонт дизельных электростанций.

- Пути повышения надежности электроснабжения у потребителей.

- Определение места повреждения в кабельных линиях.

- Испытание синхронных электродвигателей после капительного ремонта.

- Техническое обслуживание и профилактические испытания в распределительных устройствах выше 1000 В.

- Способы сушки изоляции асинхронных электродвигателей.

- Техническое обслуживание и текущий ремонт внутренних электропроводок.

- Ремонт электроустановок специального назначения (водонагреватели, электрокалориферы).

- Объемы, сроки проведения текущих ремонтов электродвигателя.

- Текущий ремонт магнитных пускателей.

- Прокладка  кабелей и ввод их в эксплуатацию.

- Удаление поврежденных и намотка новых обмоток при ремонте асинхронных электродвигателей.

- Организация технического обслуживания и ремонта средств автоматизации.

- Технология ремонта силовых трансформаторов.

- Технология ремонта силовых трансформаторов.

- Профилактические и контрольные испытания электрооборудования и средств автоматизации.

- Испытания изоляции постоянному току и повышенному напряжению.

- Объем и сроки проведения капитальных ремонтов разъединителей, отделителей, короткозамыкателей и выключателей нагрузки.

- Техническое обслуживание автотракторного электрооборудования.

- Организация рациональной эксплуатации электроустановок в сельском хозяйстве.

- Контроль за состоянием средств и системы автоматизации.

- Требования, предъявляемые к подстанциям в процесс эксплуатации.

- Настройка тепловых и электромагнитных расцепителей.

- Соблюдение режимов работы кабельных линий по токам нагрузки.

- Защита электродвигателей от аварийных режимов типа ФУЗ-М.

- Текущий ремонт пусковой и защитной аппаратуры.

- Защита электродвигателей при  аварийных режимах.

- Ремонт и испытание комплексных распределительных устройств.

- Прокладка кабельных линий и ввод их в эксплуатацию.

- Устройство и принцип действия встроенной температурной защиты типа УВТЗ.

- Наладка средств и систем автоматизации.

- Объем и сроки текущего и капительного ремонта силовых трансформаторов.

- Способы сушки электродвигателя.

- Условия эксплуатации электродвигателей в сельском хозяйстве.

- Неисправности  и ремонт системы зажигания, сигнализации автотракторного электрооборудования.

- Эксплуатация передвижных электрифицированных установок и инструментов.

- Назначение, техническое обслуживание защитных устройств типа ЗОУП-25.

- Контроль изоляции и способ сушки силовых трансформаторов.

- Приемка, техническое обслуживание и ремонт воздушных линий.

- Эксплуатация трансформаторного масла.

- Повышение надежности электроснабжения.

- Контроль изоляции и способы сушки силовых трансформаторов.

- Проверка автоматических выключателей.

- Организация эксплуатации сельских электрических сетей.

- Неисправности асинхронных электродвигателей и способы их определения.

- Каким испытаниям подвергается силовой трансформатор после ремонта?

- Техническое обслуживание и эксплуатация аккумуляторных батарей.

- Капитальный ремонт внутренних электропроводок.

- Каким испытаниям подвергается силовой трансформатор после ремонта?

- Проверка автоматических выключателей.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 1 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Техническое обслуживание и ремонт дизельных электростанций.

- Пути повышения надежности электроснабжения у потребителей.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 2 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Определение места повреждения в кабельных линиях.

- Испытание синхронных электродвигателей после капительного ремонта.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 3 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Техническое обслуживание и профилактические испытания в распределительных устройствах выше 1000 В.

- Способы сушки изоляции асинхронных электродвигателей.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 4 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Техническое обслуживание и текущий ремонт внутренних электропроводок.

- Ремонт электроустановок специального назначения (водонагреватели, электрокалориферы).

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 5 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Объемы, сроки проведения текущих ремонтов электродвигателя.

- Текущий ремонт магнитных пускателей.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 6 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Прокладка  кабелей и ввод их в эксплуатацию.

- Удаление поврежденных и намотка новых обмоток при ремонте асинхронных электродвигателей.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 7 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Организация технического обслуживания и ремонта средств автоматизации.

- Технология ремонта силовых трансформаторов.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 8 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Технология ремонта силовых трансформаторов.

- Профилактические и контрольные испытания электрооборудования и средств автоматизации.

Преподаватель: Зенкина Л.И

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 9 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Испытания изоляции постоянному току и повышенному напряжению.

2. Объем и сроки проведения капитальных ремонтов разъединителей, отделителей, короткозамыкателей и выключателей нагрузки.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 10 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Техническое обслуживание автотракторного электрооборудования.

- Организация рациональной эксплуатации электроустановок в сельском хозяйстве.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 11 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Контроль за состоянием средств и системы автоматизации.

- Требования, предъявляемые к подстанциям в процесс эксплуатации.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 12 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Настройка тепловых и электромагнитных расцепителей.

- Соблюдение режимов работы кабельных линий по токам нагрузки.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 13 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Защита электродвигателей от аварийных режимов типа ФУЗ-М.

- Текущий ремонт пусковой и защитной аппаратуры.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 14 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Защита электродвигателей при  аварийных режимах.

- Ремонт и испытание комплексных распределительных устройств.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 15 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Прокладка кабельных линий и ввод их в эксплуатацию.

- Устройство и принцип действия встроенной температурной защиты типа УВТЗ.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 16 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Наладка средств и систем автоматизации.

- Объем и сроки текущего и капительного ремонта силовых трансформаторов.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 17 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Способы сушки электродвигателя.

- Условия эксплуатации электродвигателей в сельском хозяйстве.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 18 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Неисправности  и ремонт системы зажигания, сигнализации автотракторного электрооборудования.

- Эксплуатация передвижных электрифицированных установок и инструментов.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 19 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Назначение, техническое обслуживание защитных устройств типа ЗОУП-25.

- Контроль изоляции и способ сушки силовых трансформаторов.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 20 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Приемка, техническое обслуживание и ремонт воздушных линий.

- Эксплуатация трансформаторного масла.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 21 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Повышение надежности электроснабжения.

- Контроль изоляции и способы сушки силовых трансформаторов.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 22 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Проверка автоматических выключателей.

- Организация эксплуатации сельских электрических сетей.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет №23 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Неисправности асинхронных электродвигателей и способы их определения.

- Каким испытаниям подвергается силовой трансформатор после ремонта?

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 24 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Техническое обслуживание и эксплуатация аккумуляторных батарей.

- Капитальный ремонт внутренних электропроводок.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

| Рассмотрено ЦМК электротехничес ких дисциплин и профессиональ-ных модулей ______________ «___»____20__г. | Орловский автодорожный техникум Экзаменационный билет № 25 ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники» специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Курс______4_____группа_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе ______________ «___»____20__г. |
| --- | --- | --- |

- Каким испытаниям подвергается силовой трансформатор после ремонта?

- Проверка автоматических выключателей.

Преподаватель: Зенкина Л.И.

# БПОУ ОО  «орловский автодорожный техникум»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

по учебной работе

_________________Е.А.Быкова

«____»____________ 20__г.

критерии оценки знаний студентов

при проведении экзамена

По  ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

Устная форма коммуникации

| Оценка | «5» | если студент: полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию и символику; сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя. |
| --- | --- | --- |
|  | «4» | если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. |
|  | «3» | неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к подготовке учащихся»); имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. |
|  | «2» | не раскрыто основное содержание учебного материала, обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. |

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

IIIа. УСЛОВИЯ

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаменующегося:   …

Время выполнения каждого задания: …

Оборудование: …

Литература для учащегося: …

Учебники: …

Методические пособия: …

Справочная литература: …

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Ход выполнения задания

Таблица 8

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК.3.1. ПК.3.3. -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР-1-ЛР-17. | В соответствии с требованиями произвести надзор, контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники, а также обозначить умение навыков выполнения эксплуатации и диагностики. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии, при этом уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач. Принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, а ток же осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. |  |

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс:

Таблица 9

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК.3.1. ПК.3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. -ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР-1-ЛР-17 | В соответствии с требованиями произвести надзор, контроль за состоянием и эксплуатацией, осуществляя техническое обслуживание электрооборудования, а также обозначить умение навыков выполнения диагностики неисправностей при осуществлении текущего и капитального ремонта, участвовать в проведении испытаний электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии, при этом уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач. Принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, а ток же осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. |  |

3) Устное обоснование результатов работы (если предусмотрено)

Таблица 10

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК.3.1. ПК.3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. --ОК.1.-ОК.2.-.-ОК.3 - ОК.4.- ОК.5.- ОК.6. - ОК.7. - ОК.8. ЛР-1-ЛР-17 | В соответствии с требованиями произвести надзор, контроль за состоянием и эксплуатацией, осуществляя техническое обслуживание электрооборудования, а также обозначить умение навыков выполнения диагностики неисправностей при осуществлении текущего и капитального ремонта, участвовать в проведении испытаний электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. Понимая сущность и значимость своей будущей профессии, при этом уметь организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач. Принимая решения в стандартных и нестандартных ситуациях, а ток же осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, используя информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, оценивать их эффективность и качество, умение работать в коллективе, в команде эффективно общаться с коллегами, брать на себя ответственность за работу членов бригады, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий. |  |

Вариант 1

оценочная ведомость

по профессиональному модулю

Студент  41Э гр. _____________________________________________________

Обучающийся (аяся)  на __4___ курсе по специальности СПО   35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

БПОУ ОО  «ОРЛОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

базовой  подготовки освоил(а) программу профессионального модуля

ПМ 03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники».

всего – 555 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 195   часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов; самостоятельной работы обучающегося – 65 часов; учебной и производственной практики – 360 часов.

Таблица 1. Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля

| Элементы модуля (код и наименование МДК, код практики) | Итоговая оценка по результатам контроля освоения программы ПМ | Формы промежуточной аттестации | Оцен- ка |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК.03.01. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий | -/-/-/-/- | Устный опрос, решение производственных ситуаций. |  |
| МДК.03.02. Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной техники | -/-/-/-/- | Устный опрос, решение производственных ситуаций. |  |
| УП | Диф. зачет | Выполнение задания согласно методического указания, решение производственных ситуаций. |  |
| ПП | Диф.зачет | Выполнение задания согласно методического указания, решение производственных ситуаций. |  |

Таблица 3. Итоги экзамена

| Коды и наименования проверяемых компетенций | Оценка (да / нет) |
| --- | --- |
| ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ЛР 1.Осознающий себя гражданином и защитником великой страны |  |
| ЛР 2.Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций |  |
| ЛР 3.Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих |  |
| ЛР 4.Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |  |
| ЛР 5.Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России |  |
| ЛР 6.Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях |  |
| ЛР 7.Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |  |
| ЛР 8.Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства |  |
| ЛР 9.Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях |  |
| ЛР 10.Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |  |
| ЛР 11.Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры |  |
| ЛР 12.Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания |  |
| ЛР 13.Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности |  |
| ЛР 14.Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |  |
| ЛР 15.Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |  |
| ЛР 16.Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности |  |
| ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии |  |

вид профессиональной деятельности ___________________

Дата _____.____________.20    г.                 Подписи членов экзаменационной комиссии:

___________________/ _____________________________________________

ФИО, должность

___________________/ _____________________________________________

ФИО, должность

критерии оценки знаний студентов

на экзамене

ПМ.03 «Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники»

Устная форма коммуникации

| Оценка | «5» | если студент: полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию и символику; сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя. |
| --- | --- | --- |
|  | «4» | если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. |
|  | «3» | неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к подготовке учащихся»); имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. |
|  | «2» | не раскрыто основное содержание учебного материала, обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. |

Заполнение данного пункта предполагает знакомство с п. 2.3. разъяснений